## Slide 1: 14 制冷循环

## Slide 2
14-1 概述

## Slide 3
制冷机和热泵是工程热力学中的另一类能量转换装置，但它们的任务与热机装置不同
热机——将热能转换为机械能；制冷机和热泵——消耗外部机械能（或其他形式的能量），以实现热量由低温物体向高温物体的转移
在工程热力学中，通常将热机中所实施的动力循环称为正向循环，制冷机（或热泵）中所实施的制冷循环（或热泵循环）称为逆向循环
5-2节曾简要介绍了制冷和热泵循环的工作原理和经济性指标，在学习本章之前可先行回顾

## Slide 4
制冷循环和热泵循环在热力学原理上并无区别，只是使用的目的不同：制冷循环是从冷库吸热以保持冷库的低温；热泵循环是向暖室放热以保持暖室的高温
由于目的不同，在制冷循环和热泵循环中环境大气所充当的“角色”也不相同：制冷循环中，环境大气为热源；热泵循环中，环境大气为冷源

## Slide 5
目的不同的制冷循环和热泵循环

## Slide 6
制冷循环的经济性指标——制冷系数
热泵循环的经济性指标——供暖系数
这两个指标在工程上也称为COP（coefficient of performance）
制冷量——制冷剂在单位时间内从冷库中吸取的热量，在工程上常用冷吨（tons of refrigeration）来表示，1冷吨是指1吨0℃的饱和水在24小时内冷冻为0℃的冰所需要的制冷量，美国1冷吨等于211 kJ/min

## Slide 7
压缩制冷
吸收式制冷
吸附式制冷
半导体制冷
蒸气喷射式制冷
空气压缩制冷
蒸气压缩制冷
……
制冷循环种类
日常使用的大部分制冷循环是蒸气压缩式，其中制冷剂时而处于液态，时而处于气态，最终实现热量不断地从冷库传输到环境介质，以维持冷库内的低温。

## Slide 8
14-2 逆卡诺循环

## Slide 9
逆卡诺循环装置示意图和T-s图
一、工作原理

## Slide 10
逆卡诺循环中，在蒸发和冷凝过程中实现无温差的可逆热交换

## Slide 11
二、制冷系数
可以大于1、等于1或小于1

## Slide 12
为得到更高的制冷系数，应尽量减小TH和TL之间的差别，即尽可能地降低TH，并尽可能地提高TL。
通俗地讲，就是尽量让TH和TL离得近一些。
一般来说，TH（即环境大气的温度）是给定的，那么为了得到更高的制冷系数（即取得更好的经济效益），没有必要把冷库的温度TL定得超乎需要的低，只要满足制冷装置服务对象所需要的温度就可以了。

## Slide 13
三、逆卡诺循环与其他制冷循环的比较
当高温热源（温度为TH ）和低温热源（温度为TL ）给定时，逆卡诺循环是工作在这两个热源间的最有效的制冷循环。这里的“最有效”是指与工作在这两个热源间的其他实际制冷循环相比，逆卡诺循环的制冷系数最大

## Slide 14
环境温度
冷库温度
1、比较的前提：仅有两个热源，即“一个”高温热源和“一个”低温热源
强调两点：
2、“工作在两个热源间”并不是指循环中制冷剂的温度介于TH和TL两个温度值之间，而是指制冷剂从温度为TL的冷源吸热，向温度为TH的热源放热，从而完成制冷循环。而为了实现这样的吸、放热过程，制冷剂吸热时的温度要始终低于TL，放热时的温度要始终高于TH

## Slide 15: 四、逆卡诺循环在应用中存在的问题
两个定温过程不难实现（相变）
难以实现的是两个定熵过程！
1-2过程涉及到气、液混合物的压缩，也称湿压缩，由于液体的不可压缩性造成液滴对压缩机缸头或压缩叶片的撞击，不利于压气机的安全工作；
在膨胀过程3-4中，制冷剂蒸气的干度很小，对于膨胀机也不利。
需要对两个定熵过程进行改进，具体见下一节

## Slide 16
14-3 蒸气压缩制冷循环

## Slide 17
为避免压缩两相物质，也为了增加制冷量，使工质完全气化后再进行压缩（干压缩）
一、工作原理
节流阀代替膨胀机：1、简化设备，提高可靠性；2、实现冷库温度的连续调节

## Slide 18
1-2：制冷剂在进入压气机时处于干饱和蒸气状态1，在压气机（活塞式或叶轮式）中被定熵压缩至冷凝压力，同时制冷剂的温度提高至环境温度以上，其目的是为了在冷凝阶段可以向环境介质放热。

## Slide 19
2-3：制冷剂在冷凝器中定压放热，过热的制冷剂蒸气（状态2）先定压降温至对应的饱和温度，然后继续定压（同时也是定温）冷凝成饱和液状态3。考虑到冷凝器中的换热过程需具有一定的温差，因此在状态点3，制冷剂的温度仍然高于环境温度。

## Slide 20
3-4：制冷剂在节流阀中绝热节流，节流后制冷剂压力降低，温度降低，焓不变，熵增加。该过程结束后，制冷剂达到湿饱和蒸气状态4。在选择节流后的压力p4时，应使p4对应的饱和温度T4低于冷库温度，这样制冷剂才能从冷库中吸收热量。

## Slide 21
4-1：制冷剂在蒸发器（冷库）中定压吸热，从湿饱和蒸气状态4气化至干饱和蒸气状态1，完成循环。考虑到蒸发器中的换热过程需具有一定的温差，因此在过程4-1中，制冷剂的温度始终低于冷库的温度。

## Slide 22
为什么手放在冰箱后面感到有些热？
家用冰箱

## Slide 23
二、制冷系数

## Slide 25
14-4 制冷剂的选择

## Slide 26
理想制冷剂具备的性质
（1）对应于蒸发温度和冷凝温度，有适中的压力。蒸发压力一般高于1atm，以免采用高真空设备来防止空气从环境渗入蒸发器；冷凝压力也不宜过高，否则会引起制冷剂外漏、压缩耗功增加，也对焊接等工艺提出更高要求。
（2）工作温度下汽化潜热要大，使单位质量工质具备较大的制冷能力。
（3）临界温度较高于制冷循环的上限温度，这样可使制冷剂被压缩后的状态离开两相共存区不远，使得放热过程大部分在两相区以定温过程进行。
（4）液体比热容小，使节流过程中液体气化量较少，而使单位质量工质的制冷量较大。
（5）蒸气的比体积要小，可减小压气机的尺寸。
（6）价廉、稳定、不腐蚀金属、无毒、无臭、不易燃易爆。

## Slide 27
常用的制冷剂——氨
冷凝温度为20℃时，氨的饱和压力不是很高，约为0.8571 MPa
对应于1个大气压的饱和温度为-33.7℃ ，说明在蒸发温度大于-33.7℃时，氨蒸气制冷装置不需要采用真空系统，使设备大为简化
与其他制冷剂相比，在相同温度下，氨的汽化潜热要大得多，保证了每千克制冷剂有较大的制冷量。。
有毒、有气味、对铜具有腐蚀性。
优点：
缺点：

## Slide 28
常用的制冷剂——氟利昂
化学性能稳定、无毒，且在低于200℃时不与结构材料（如铜等）起化学反应。
优点：
在大气压力下，不同类型的氟利昂的沸点温度在很大范围内变化。例如，在大气压力下，R14（CF4）的沸点温度为-128℃，R13（CClF3）为-82℃，R22（CHClF2）为-40.8℃，R12（CCl2F2）为-29.8℃。
氟利昂类制冷剂曾广泛用于家用冰箱、汽车空调和热泵型空调等。

## Slide 29
缺点：
20世纪70年代，人们认识到：被广泛采用的制冷剂CFC和HCFC物质相当稳定，进入大气后能逐渐穿越大气对流层而进入同温层，在紫外线照射下，CFC和HCFC类物质中的氯游离成氯离子，与臭氧发生连锁反应，使臭氧浓度急剧减小。这会使得更多的紫外线辐射到大气环境中，导致皮肤癌、眼疾等疾病的增加，同时也阻碍了地球向外的红外辐射，形成温室效应使地球变暖。
因此，虽然CFC和HCFC类物质具有优异的热力性能，但必须限制、减少甚至禁止使用。

## Slide 30
必须满足环境保护方面的要求
应尽量满足前述对制冷剂热力性质的六条要求
替代物：
R134a（CF3CH2F）由于其中不含氯原子，其ODP为零，不会破坏臭氧层，被认为是CFC类物质的最好替代物。

## Slide 31
14-5 气体制冷循环

## Slide 32
Brayton逆循环，由两个定压与两个定熵过程组成
一、简单气体制冷循环

## Slide 33
实际的气体制冷循环：
1. 压缩和膨胀过程——偏离定熵过程
2. 换热有温差（换热器的面积为有限值）
——气体在冷却器出口温度总是略高于TH
——在冷库出口的温度总是略低于TL
可逆的
实际的

## Slide 34
制冷系数
假设比热容为定值
循环增压比

## Slide 35
其本质原因在于，π降低之后，循环的温度范围会随之减小，使得循环更接近逆卡诺循环
qL为吸热过程线在s轴上的投影面积
制冷量减小
1-2-3-4-1：原循环
1-2ʹ-3ʹ-4ʹ-1：π较小的循环
制冷量为单位时间内的QL
制冷量=质量流量qL

## Slide 36
气体制冷循环与逆卡诺循环的比较
与气体制冷循环相比，具有相同热源和冷源的逆卡诺循环需要输入的净功少，但从冷库吸收的热量更多，故制冷系数更大
也可从平均吸热温度和平均放热温度来分析
与前面指出的“当高温热源（温度为TH）和低温热源（温度为TL）给定时，逆卡诺循环是工作在这两个热源间的最有效的制冷循环”相一致

## Slide 37: 气体制冷循环的缺点
气体的定压比热容小
二、单位质量工质的制冷量小
制冷量小的缺点本质上源于气体制冷利用的是气体的显热，而前面的蒸气压缩制冷利用的是低沸点工质的汽化潜热，使制冷量大幅提高。
一、制冷系数小，原因：偏离逆卡诺循环

## Slide 38
设备简单、轻便，适用于飞机空调等场合（重量和体积是飞机设备的重要考虑因素）
飞机机舱制冷是开式压缩空气制冷
近年来，随着人类对环境保护的日益重视，包括气体制冷循环在内的各种环境友好的制冷方式，重新开始受到重视。在实际使用中，气体制冷循环中多采用回热。
气体制冷循环的优点

## Slide 39
二、具有回热的气体制冷循环
实际回热
极限回热
QL
QH

## Slide 40
与简单无回热气体制冷循环相比，具有回热的气体制冷循环具有哪些优点？
是否能够提高循环的制冷系数？若不能，采用回热的目的又是什么？

## Slide 41
1-2-3-4-5-6-1：具有回热的循环
工质在冷库出口处的温度为T6，极限（传热温差无限小）情况下T6 =TL ，实际情况下T6 <TL
随后进入回热器被继续加热至状态1后再进入压气机
假设回热器面积无限大，则有T4 =T6，T3 =T1
6-2ʹ-3ʹ-5-6：同温限间的简单无回热气体制冷循环
工质在冷库出口到达状态6之后直接进入压气机，被压缩至T2’ (= T2)

## Slide 42
两个循环中单位质量工质从冷库吸收的热量qL相同，都等于面积56ba5，表达式为：
可以证明，T1= T3= T3’，若气体的比热容近似为定值，则两个循环中单位质量工质的放热量qH也相同，表达式为：
综上所述：两个循环的吸热量和放热量相同，故制冷系数相同。这说明，采用回热措施并不能提高循环的制冷系数。那么，回热的目的是什么？

## Slide 43
回热的目的——降低循环增压比
回热循环的增压比
无回热循环的增压比

## Slide 44
叶轮式（低增压比，大排量）
活塞式（高增压比，小排量）
在制冷量及制冷系数相同的情况下，具有回热的气体制冷循环可以采用小得多的增压比，为采用叶轮式压气机代替活塞式压气机提供了可能
由于叶轮式压气机和膨胀机的流量大，从而可提高气体制冷装置的制冷量（=制冷剂的质量流量× 吸热线在s轴上的投影面积），这是回热的主要优点
此外，采用低增压比后，可减小压缩和膨胀过程中的不可逆性，从而可提高实际制冷循环的制冷系数

## Slide 45: 14-6 其他制冷循环简介

## Slide 46: 一、吸收式制冷循环
蒸气或空气压缩制冷——消耗机械能
吸收式制冷——消耗100～200℃的热能，可利用余热资源，但造价高，系统复杂占空间
低沸点物质做制冷剂，高沸点物质做吸收剂
工质：
工业上常见的组合：
氨（制冷剂）+水（吸收剂）
或者溴化锂（吸收剂）+水（制冷剂）

## Slide 47
虚线框外与蒸气压缩制冷循环相同
氨蒸气压缩升压
虚线框内与蒸气压缩制冷循环不同
优点：压缩液体，耗功小

## Slide 48: 吸收式制冷循环的制冷系数
蒸发器中制冷剂气化时吸收的热量
蒸气发生器中外部热源对溶液提供的热量
溶液泵消耗的功，与Qgen相比，一般很小（约为1%量级），可忽略
从而有：

## Slide 49: 二、热电制冷循环
塞贝克（Seebeck）效应——用两种不同的金属丝相互连接在一起，形成一个闭合电路。把两个连接点分别放在温度不同的两处，此时会在两连接点间产生一个电势差，若电路闭合，则会有电流通过
1．热电效应及其主要应用

## Slide 50
珀尔帖（Peltier）效应——两种不同的金属丝构成闭合回路，当回路中存在直流电流时，两个连接点间会产生温差。珀尔帖效应是塞贝克效应的逆效应。

## Slide 51: 2、半导体热电制冷装置
装置从冷库吸收热量 ，同时向高温热源放出热量 ，两者之差即为外界需要提供的电功量

## Slide 52: 3、热电制冷的优缺点
优点：不使用制冷剂，没有运动部件，无噪声，无污染，无磨损，尺寸小，可使用直流电工作，可靠性高，维护方便；
缺点：制冷系数较低，半导体材料成本较高，对工作电压的脉动范围要求较高。
目前，热电制冷技术的应用规模远小于传统的制冷技术，但热电制冷能够满足人们在一些特种场合（如航天航空、医疗、军事等）的需要，因而有着十分广阔的发展前景。

## Slide 53: 14-7 热泵供热循环

## Slide 54
在所有制冷装置的工作过程中，热从冷库中取出并传给较高温度的环境
可见，实现制冷循环的结果不仅使放出热量的物体被冷却，而且使吸收热量的物体被加热
根据这个原理，可利用逆向循环实现将热量从低温冷源向高温热源的输送
这种目的在于输送热量给被加热对象（如暖房）的装置称为热泵

## Slide 55
热泵的供暖系数：
同一逆向循环的供暖系数与制冷系数的关系为：
恒大于1，且循环的制冷系数越高，供暖系数也越高

## Slide 56: 热泵与其他取暖装置（如电加热器）相比的优点
热泵是一种比较合理的供暖装置
电加热器仅将消耗的电功量转化为热量供给暖房（暖房得到的热量等于Wnet），而热泵不仅把消耗的能量转换为热量供给暖房，而且将取自低温热源（大气环境）的热量QL也“泵”送到暖房（暖房得到的热量等于Wnet+QL），从而有效利用了低品位的能源
消耗同样多的高品位能量（如功量）对室内供热，可比其他取暖装置得到更多的热量

## Slide 57
在热泵中同样可使用蒸气或空气作为循环工质
热泵循环的供暖系数一般在1.5～4的范围内，与具体的系统及冷、热源温度有关
由于热泵循环和制冷循环的相似性，经过合理设计，同一装置可以轮流用来制冷和供暖，即在夏季用来制冷而在冬季用来供暖