## Slide 1
第三章 对流换热的强化理论与技术
§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

## Slide 2
§3.4 对流换热的无源强化技术
——内流换热强化
§3.4.1 层流和低Re流动对流换热强化
§3.4.2 湍流换热强化

## Slide 3
无源强化技术不需要附加动力和设备，工作可靠、应用广泛。
现有单相对流换热的传热强化技术：
☆ 管内插物：扭曲带、旋流发生器、纤毛肋
☆ 粗糙表面：螺纹、螺旋槽管、横槽管
☆ 异 形 管：波纹、局部压扁、扭曲、AEA
☆ 扩展壁面: 翅片、微翅
☆ 涡 流: DDIR、AEA
☆ 振 动: 弹性管束

## Slide 4
§3.4.1 层流和低Re流动对流换热强化
层流换热在工业领域应用比较广泛
1、石油、化工行业，高粘流体的加热与冷却
粘度高
2、紧凑式换热器中流体的换热
尺寸小
3、太阳能集热器中流体的加热
流速低

## Slide 5
层流和低Re流动对流换的强化方法
1、 搅拌。像有源强化的搅拌釜那样，设置搅拌器，使流体产生径向流动和其它复杂流动。
结构复杂，流阻较大。应用：自旋转子／扭带。
2、静止的流体混合装置／表面。利用各种管内插入物／改变换热表面结构，使流体产生径向流动。
结构简单、可靠性高、流阻较大、应用比较多。
3、扩展表面。采用翅片／突起增加换热面积。
主要针对换热系数较低的一侧的换热强化。应用：外流（层流／湍流）、微尺度换热。
4、多纵向涡流。利用一次换热表面使流体产生多纵向涡流流动。
阻力增加明显降低。

## Slide 6
管内插扭曲带
Kenics静态混合器
扭曲椭圆管
内翅片管
螺旋管／板
弹性管束
波纹板
板翅式换热器
多纵向涡流(AEA /DDIR管)
层流和低Re流动对流换热的强化技术

## Slide 7
扭曲带强化机理
流体流经扭曲带时，产生螺旋式前进运动，引起径向流动和混合，使流体温度均匀，增加壁面的温度梯度。
层流：强化效果明显 湍流：强化效果比较差
结构：管子＋扭曲带
节距S：扭曲180度的轴向长度
扭曲比y：S/D。y小，扭曲程度高
扭曲带的布局：全长、分段、进口段
(1) 管内插扭曲带

## Slide 8
流动阻力和换热性能
层流、直带
湍流：
层流：

## Slide 9
Pr＝3～192、 Re＝13 ～2460 、Re/y>10

## Slide 10
扭曲带
旋流
摩擦面积
强化换热
增加阻力
增加阻力
自由旋流
强迫旋流
特点：自由旋流强化换热变化较小，流动阻力明显下降
通道中部分设置扭曲带管内的流动和传热
不足：安装有困难 应用：乙烯炉管

## Slide 12
结构：扭曲带(左旋)＋扭曲带(右旋)+错位90度
流体：周期性分割、向心运动、离心运动
混合充分，强化效果好。主要应用：流体混合
(2) Kenics静态混合器

## Slide 13
相同功率下的换热强化比
y=2,Re＝200~2000时，PEC＝1.8~2.8
应用：
低速／低Re____石油化工、食品、制药。

## Slide 14
其它静态混合器

## Slide 15
常用的夹套式和盘管式两种换热装置
用于传热强化实例

## Slide 16
改用静态混合器传热的操作过程。省略了机械搅拌动力，设备紧凑，实现了连续操作，并能避免物料因传热不匀而引起的高温分解问题。

## Slide 17
用静态混合器组成的高效换热器
带夹套静态混态器

## Slide 18
静态混合器应用于螺杆挤出机上实例
在挤出机的螺杆与口模之间装有静态混合器，使熔体的的温度分布均化，以及物料混合均匀，从而使成型件的机械强度及外观、质量得到了进一步的提高。在吹塑生产中使用，可使薄膜厚度均匀，提高成品率。

## Slide 19
(3) 扭曲椭圆管
性能

## Slide 20
炼油厂蜡脱油螺旋扭曲椭圆管换热器管束
换热面积125m2
扭曲椭圆管换热器的应用

## Slide 22
管内流动：与内插扭曲带类似
管外流动：
纵掠：螺旋通道、受离心力作用，流体速度大小和方向改变，强化了径向混合，
脱离管壁的尾迹流，增加流体的湍流度
横掠：复杂的不规则通道，管子周向的局部换热系数比一般圆管均匀，平均换热系数有所提高（10～30％）
管子的相互接触，起支撑作用，减轻振动
特点：
不足：换热／流量／结构

## Slide 23
中心被堵内肋片管
当来流速度一定时，由于内翅的存在，通道的当量直径减小，内翅管容易出现层流流动。由于层流时，对流换热Nu数与Re数无关，所以，翅片越高，面积越大，换热就越强。
效果：与光管相比，同功耗情况下换热增强1.5-1.8倍。 换热甚至可增强10-30倍，但阻力也增加显著 。
(4) 内翅片管
在一定的h/R下，三角形内翅存在最佳的翅片数M

## Slide 24
流体在管内作湍流运动时，内翅片的存在会使流体的湍流强度减弱，引起换热系数的下降，因此湍流时采用的翅片高度要比层流的小，翅化比较小。
应用：
长翅片：气体（O2、air）——低Re
低翅／微翅： ——湍流

## Slide 25
(5) 螺旋管／螺旋板
螺旋管内的传热
中部：离心力作用，从内向外流动
壁面：压差作用，从外向里流动
二次流
＋主流
螺旋流动
强化壁面换热
流动形态

## Slide 26
螺旋管流动换热特点
1、螺旋管内外侧的温度分布和换热系数相差较大
内侧，离壁流动，协同性差，热边界层厚，换热系数小
外侧，射流流动，协同性好，热边界层薄，换热系数大
2、层流时强化比 Nu/Nu0 随Re数的增大而增加
3、湍流时，强化作用有限
空气：Nu/Nu0=1.1 ~1.3

## Slide 27
螺旋管内流动的相似准则
物理意义：流体做圆周运动时的离心力和粘性力之比
Dn大，离心力大，粘性力小，要考虑二次流的作用
Dn小，离心力小，粘性力大，可忽略二次流的作用
计算结果
Dn <20 时，二次流的惯性力可以忽略
20 ≤ Dn ≤100时，二次流的惯性力与粘性力相当
Dn >100时，二次流速度很大，核心区粘性力小
近壁区粘性力大

## Slide 28
空气的强化换热比

## Slide 29
螺旋板换热器
由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。

## Slide 30
结构和流动对称
无二次流出现存在微小差别
各个截面上的△P不相等，出现类似Benard 对流的横向流动
螺旋板通道中二次流的形成
Tc
Th

## Slide 31
两侧不可拆结构
螺旋板换热器实例

## Slide 32
一侧可拆
两侧可拆
螺旋板换热器实例

## Slide 33
卷板
焊接

## Slide 34
优点
结构紧凑，单位体积传热面积大。
两种流体都能以高速流动，传热效率高。
螺旋流动，有自冲刷作用，适于处理粘性和易结垢流体。
缺点
承压能力差（P<1MPa，t<500ºC）
损坏后检修困难。

## Slide 35
(6) 弹性管束
弹性管束结构

## Slide 38
1.25x10-4
污垢生长曲线（18.33 Hz）

## Slide 39
可减少污垢热阻1/2-2/3
降低污垢热阻的主要原因：
振动
热应力

## Slide 40
弹性管束强化换热特点：
弹性管束结构设计——变害为用——创新核心。
弹性管束管外强化换热3-4倍，而流动阻力几乎不增加。
防垢除垢——至少减少污垢热阻20%，某些可降低1/2-2/3。
主要应用于建筑供热的汽——水换热器。

## Slide 41
(7) 波纹板换热器

## Slide 42
钎焊板式换热器
可拆卸波纹板式换热器

## Slide 43
斜波纹片
双人字波纹片
人字波纹片

## Slide 44
应用领域：
主要应用于医药、食品、制酒、饮料、合成纤维、造船、化工等行业。
优点
结构紧凑、体积小、重量轻。
流体扰动程度大，强化传热效果好。
便于清洗和维修。
缺点
密封周边长，易泄漏。
承压能力低（P<2MPa）。
流动阻力大，处理量小。
板式换热器的特点及应用领域

## Slide 45
(8)板翅式换热器
空分装置板翅式换热器

## Slide 47
优点
结构紧凑、体积小、重量轻。
传热面积大，传热效率高。
缺点
翅片间距小，易堵塞，流阻大。
不可拆，清洗困难。
制造工艺复杂，成本高。

## Slide 48
(9) 不连续交叉肋平板(DCIR)
discrete cross inclined ribs
结构1
结构2
结构3

## Slide 49
结构2 有较高的PEC，承压能力较强，适合于PHE应用。
不连续交叉肋结构
三种结构的数值模拟性能比较

## Slide 50
Re=500
数值模拟
数值模拟流场
流动显示实验

## Slide 51
由于纵向涡的作用，通道间温度很均匀
速度与温度场

## Slide 52
与人字形板片相比，换热增加60-70%，阻力增加90-100%
数值模拟换热和阻力性能

## Slide 53
与人字形板片相比，同功耗强化换热25-30%
PEC
数值模拟同功耗强化换热性能

## Slide 54
e/(H/2)=1时上下肋接触，承压能力较强
0.75时PEC最大，1.0时相当但承压能力很好
几何参数对性能的影响
  肋高影响

## Slide 55
s/(H/2)=8.5 对应连续肋情况
肋长为6倍肋高时PEC较大
  肋长影响
肋宽影响

## Slide 56
换热及阻力的实验
实验系统

## Slide 57
不连续交叉肋板片
连续交叉肋板片
对通道的阻塞比例相同，模拟波纹板片
实验段结构示意图

## Slide 58
与连续交叉类相比，换热大5-10%，阻力减小30-40%，同功耗强化换热20-25%。
实验结果

## Slide 59
为某公司开发的新产品超国外同类产品

## Slide 60
不连续交叉肋平板——小结
数值分析和流动显示实验表明，不连续交叉肋板片间产生了包括前纵向涡、后纵向涡、主纵向涡等多纵向涡流动结构。
不连续交叉肋板片可以比人字形板片同功耗强化换热25-30%。
数值模拟表明肋参数对其阻力和换热有较大影响。合理的肋参数为：无量纲肋高e/（H/2）=1，无量纲肋长s/（H/2）=6，无量纲肋宽w/（H/2）=1。

## Slide 61
管内插扭曲带
Kenics静态混合器
扭曲椭圆管
内翅片管
螺旋管／板
弹性管束
波纹板
板翅式换热器
不连续交叉肋平板(DCIR)
低Re换热强化——小节
搅拌/混合/扰流
扩展表面
多纵向涡流
强化技术
强化方法
二次流
？